|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Elektrokettenantrieb Powerchain Für die tägliche Be- und Entlüftung sowie sicheren und schnellen Rauch- und Wärmeabzug und Rauchableitung an vertikal eingebauten, einwärts und auswärts öffnenden Kipp-, Klapp- und Drehflügeln sowie für Dachflächenfenster und Lichtkuppeln. Elektrokettenantrieb als Direktaussteller in 24 V Ausführung. Die Steuerung des Antriebs hat über Mikroprozessor zu erfolgen. Öffnungsweite und Laufgeschwindigkeit im Lüftungsbetrieb sind über Software individuell programmierbar. Antrieb ist mit elektronischer Endlagenabschaltung und Überlastschutz ausgestattet und verfügt über elektronisch geregelten Softanlauf und Softabschaltung. Die Ansteuerung hat im RWA Fall über eine GEZE Notstromsteuerzentrale zu erfolgen. Synchronisierter Mehrfachbetrieb von bis zu 3 Antrieben ist ohne externes Zusatzmodul sicherzustellen. Aktivierung und Einstellung der Synchrofunktion erfolgt über integrierte DIP-Schalter ohne zusätzliche Programmierung. Automatische Abschaltung beim Erreichen der Endpositionen. Überlastschutz in Auf- und Zurichtung. Dichtschluss über elektronisch definierten Anpressdruck. Antriebshalterungen und Kettenbefestigung ermöglichen eine schnelle und einfache Montage von vorn. Technische Daten: Hub: 600/800 und 1200 mm Zugkraft/Druckkraft: 600 N/max. 600 N, hubabhängig Spannung: 24 V DC / 230 V mit externem Netzteil Stromaufnahme: RWA (18 V) 1,5 A, Lüftung (24 V) 1,2 A Schutzart: IP 40 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +70 °C Anschlusskabel: 2 m*, Silikon ummantelt *Sonderlänge auf Anfrage GEZE Kettenantrieb Powerchain ist geeignet für den Einbau in geprüfte und zertifizierte GEZE NRWGs nach EN 12101-2. Ausführung: Solo ( ) Syncro ( ) Montageart: ( ) aufliegend Fensterart: ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel ( ) Dachflächenfenster ( ) einwärts ( ) auswärts andere Flügelarten auf Anfrage möglich Flügelmaße: ........ mm Breite (min. 760 mm) ........ mm Höhe (min. 400 mm, abhängig von Fensterart, Füllgewicht bzw. Flügelgewicht, Hub und Montageart) Flügelmaterial: ( ) Holz ( ) Alu ( ) Kunststoff Öffnungsweite: ........ mm oder max. ....... mm (vom Bieter auszufüllen) Farbton: ( ) EV1 ( ) weiß RAL 9016 ( ) nach RAL .......... Hinweis: Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren (2 St.) vor, z.B. GEZE Sicherheitsschere Nr. 35 oder Nr. 60. Hinweis: Um die in der DIN EN 14351-1 definierten Leistungsklassen bzgl. Windbelastung, Schlagregendichtheit und Luftdichtheit zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Verriegelung nach den Vorgaben des Profilsystemherstellers am Fenster vorzusehen, z.B. mit GEZE Power lock. |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Konsolensatz Powerchain Typ A (Kipp) ( ) Konsolensatz Powerchain Typ B (Klapp) |
| 1.2 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Sicherheitsschere (2 St.) |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Hinweis. Sie benötigen noch eine Notstromsteuerzentrale GEZE E 260 N, THZ, THZ Comfort oder MBZ 300 und Zubehör. |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Verriegelungsantrieb Power lock |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € ( ) Zubehör-Set Flügelmontage ( ) Zubehör-Set Rahmenmontage |
| 1.6 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.7 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.8 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.9 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.10 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |